## distance
id | device_in_id | structure_out_id | distance | instruction | standard | table
1 | 1 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
2 | 1 | 44 | 30 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
3 | 1 | 45 | 30 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
4 | 1 | 46 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
5 | 1 | 47 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
6 | 1 | 48 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
7 | 1 | 49 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
8 | 1 | 50 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
9 | 1 | 51 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
10 | 1 | 52 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
11 | 1 | 53 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
12 | 1 | 54 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
13 | 1 | 55 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
14 | 1 | 56 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
15 | 1 | 57 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
16 | 1 | 58 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
17 | 1 | 59 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
18 | 1 | 60 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
19 | 1 | 61 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
20 | 1 | 62 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
21 | 1 | 63 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
22 | 1 | 64 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
23 | 1 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
24 | 1 | 66 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
25 | 1 | 67 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
26 | 1 | 68 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
27 | 1 | 69 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
28 | 1 | 70 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
29 | 1 | 71 | 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
30 | 1 | 72 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
31 | 2 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
32 | 2 | 44 | 24 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
33 | 2 | 45 | 24 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
34 | 2 | 46 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
35 | 2 | 47 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
36 | 2 | 48 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
37 | 2 | 49 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
38 | 2 | 50 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
39 | 2 | 51 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
40 | 2 | 52 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
41 | 2 | 53 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
42 | 2 | 54 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
43 | 2 | 55 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
44 | 2 | 56 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
45 | 2 | 57 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
46 | 2 | 58 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
47 | 2 | 59 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
48 | 2 | 60 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
49 | 2 | 61 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
50 | 2 | 62 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
51 | 2 | 63 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
52 | 2 | 64 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
53 | 2 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
54 | 2 | 66 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
55 | 2 | 67 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
56 | 2 | 68 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
57 | 2 | 69 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
58 | 2 | 70 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
59 | 2 | 71 | 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
60 | 2 | 72 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
61 | 3 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
62 | 3 | 44 | 21 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
63 | 3 | 45 | 21 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
64 | 3 | 46 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
65 | 3 | 47 | 14 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
66 | 3 | 48 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
67 | 3 | 49 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
68 | 3 | 50 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
69 | 3 | 51 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
70 | 3 | 52 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
71 | 3 | 53 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
72 | 3 | 54 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
73 | 3 | 55 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
74 | 3 | 56 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
75 | 3 | 57 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
76 | 3 | 58 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
77 | 3 | 59 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
78 | 3 | 60 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
79 | 3 | 61 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
80 | 3 | 62 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
81 | 3 | 63 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
82 | 3 | 64 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
83 | 3 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
84 | 3 | 66 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
85 | 3 | 67 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
86 | 3 | 68 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
87 | 3 | 69 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
88 | 3 | 70 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
89 | 3 | 71 | 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
90 | 3 | 72 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
91 | 4 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
92 | 4 | 44 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
93 | 4 | 45 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
94 | 4 | 46 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
95 | 4 | 47 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
96 | 4 | 48 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
97 | 4 | 49 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
98 | 4 | 50 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
99 | 4 | 51 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
100 | 4 | 52 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
101 | 4 | 53 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
102 | 4 | 54 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
103 | 4 | 55 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
104 | 4 | 56 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
105 | 4 | 57 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
106 | 4 | 58 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
107 | 4 | 59 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
108 | 4 | 60 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
109 | 4 | 61 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
110 | 4 | 62 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
111 | 4 | 63 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
112 | 4 | 64 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
113 | 4 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
114 | 4 | 66 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
115 | 4 | 67 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
116 | 4 | 68 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
117 | 4 | 69 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
118 | 4 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
119 | 4 | 71 | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
120 | 4 | 72 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
121 | 5 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
122 | 5 | 44 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
123 | 5 | 45 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
124 | 5 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
125 | 5 | 47 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
126 | 5 | 48 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
127 | 5 | 49 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
128 | 5 | 50 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
129 | 5 | 51 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
130 | 5 | 52 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
131 | 5 | 53 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
132 | 5 | 54 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
133 | 5 | 55 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
134 | 5 | 56 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
135 | 5 | 57 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
136 | 5 | 58 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
137 | 5 | 59 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
138 | 5 | 60 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
139 | 5 | 61 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
140 | 5 | 62 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
141 | 5 | 63 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
142 | 5 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
143 | 5 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
144 | 5 | 66 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
145 | 5 | 67 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
146 | 5 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
147 | 5 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
148 | 5 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
149 | 5 | 71 | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
150 | 5 | 72 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
151 | 6 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
152 | 6 | 44 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
153 | 6 | 45 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
154 | 6 | 46 | 14 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
155 | 6 | 47 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
156 | 6 | 48 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
157 | 6 | 49 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
158 | 6 | 50 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
159 | 6 | 51 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
160 | 6 | 52 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
161 | 6 | 53 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
162 | 6 | 54 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
163 | 6 | 55 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
164 | 6 | 56 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
165 | 6 | 57 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
166 | 6 | 58 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
167 | 6 | 59 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
168 | 6 | 60 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
169 | 6 | 61 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
170 | 6 | 62 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
171 | 6 | 63 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
172 | 6 | 64 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
173 | 6 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
174 | 6 | 66 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
175 | 6 | 67 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
176 | 6 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
177 | 6 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
178 | 6 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
179 | 6 | 71 | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
180 | 6 | 72 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
181 | 7 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
182 | 7 | 44 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
183 | 7 | 45 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
184 | 7 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
185 | 7 | 47 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
186 | 7 | 48 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
187 | 7 | 49 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
188 | 7 | 50 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
189 | 7 | 51 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
190 | 7 | 52 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
191 | 7 | 53 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
192 | 7 | 54 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
193 | 7 | 55 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
194 | 7 | 56 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
195 | 7 | 57 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
196 | 7 | 58 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
197 | 7 | 59 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
198 | 7 | 60 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
199 | 7 | 61 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
200 | 7 | 62 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
201 | 7 | 63 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
202 | 7 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
203 | 7 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
204 | 7 | 66 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
205 | 7 | 67 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
206 | 7 | 68 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
207 | 7 | 69 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
208 | 7 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
209 | 7 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
210 | 7 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
211 | 8 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
212 | 8 | 44 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
213 | 8 | 45 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
214 | 8 | 46 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
215 | 8 | 47 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
216 | 8 | 48 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
217 | 8 | 49 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
218 | 8 | 50 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
219 | 8 | 51 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
220 | 8 | 52 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
221 | 8 | 53 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
222 | 8 | 54 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
223 | 8 | 55 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
224 | 8 | 56 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
225 | 8 | 57 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
226 | 8 | 58 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
227 | 8 | 59 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
228 | 8 | 60 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
229 | 8 | 61 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
230 | 8 | 62 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
231 | 8 | 63 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
232 | 8 | 64 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
233 | 8 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
234 | 8 | 66 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
235 | 8 | 67 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
236 | 8 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
237 | 8 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
238 | 8 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
239 | 8 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
240 | 8 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
241 | 9 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
242 | 9 | 44 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
243 | 9 | 45 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
244 | 9 | 46 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
245 | 9 | 47 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
246 | 9 | 48 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
247 | 9 | 49 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
248 | 9 | 50 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
249 | 9 | 51 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
250 | 9 | 52 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
251 | 9 | 53 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
252 | 9 | 54 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
253 | 9 | 55 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
254 | 9 | 56 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
255 | 9 | 57 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
256 | 9 | 58 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
257 | 9 | 59 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
258 | 9 | 60 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
259 | 9 | 61 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
260 | 9 | 62 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
261 | 9 | 63 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
262 | 9 | 64 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
263 | 9 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
264 | 9 | 66 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
265 | 9 | 67 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
266 | 9 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
267 | 9 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
268 | 9 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
269 | 9 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
270 | 9 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
271 | 10 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
272 | 10 | 44 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
273 | 10 | 45 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
274 | 10 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
275 | 10 | 47 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
276 | 10 | 48 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
277 | 10 | 49 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
278 | 10 | 50 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
279 | 10 | 51 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
280 | 10 | 52 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
281 | 10 | 53 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
282 | 10 | 54 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
283 | 10 | 55 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
284 | 10 | 56 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
285 | 10 | 57 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
286 | 10 | 58 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
287 | 10 | 59 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
288 | 10 | 60 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
289 | 10 | 61 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
290 | 10 | 62 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
291 | 10 | 63 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
292 | 10 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
293 | 10 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
294 | 10 | 66 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
295 | 10 | 67 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
296 | 10 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
297 | 10 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
298 | 10 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
299 | 10 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
300 | 10 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
301 | 11 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
302 | 11 | 44 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
303 | 11 | 45 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
304 | 11 | 46 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
305 | 11 | 47 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
306 | 11 | 48 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
307 | 11 | 49 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
308 | 11 | 50 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
309 | 11 | 51 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
310 | 11 | 52 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
311 | 11 | 53 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
312 | 11 | 54 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
313 | 11 | 55 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
314 | 11 | 56 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
315 | 11 | 57 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
316 | 11 | 58 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
317 | 11 | 59 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
318 | 11 | 60 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
319 | 11 | 61 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
320 | 11 | 62 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
321 | 11 | 63 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
322 | 11 | 64 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
323 | 11 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
324 | 11 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
325 | 11 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
326 | 11 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
327 | 11 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
328 | 11 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
329 | 11 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
330 | 11 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
331 | 12 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
332 | 12 | 44 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
333 | 12 | 45 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
334 | 12 | 46 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
335 | 12 | 47 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
336 | 12 | 48 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
337 | 12 | 49 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
338 | 12 | 50 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
339 | 12 | 51 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
340 | 12 | 52 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
341 | 12 | 53 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
342 | 12 | 54 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
343 | 12 | 55 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
344 | 12 | 56 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
345 | 12 | 57 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
346 | 12 | 58 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
347 | 12 | 59 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
348 | 12 | 60 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
349 | 12 | 61 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
350 | 12 | 62 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
351 | 12 | 63 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
352 | 12 | 64 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
353 | 12 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
354 | 12 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
355 | 12 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
356 | 12 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
357 | 12 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
358 | 12 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
359 | 12 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
360 | 12 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
361 | 13 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
362 | 13 | 44 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
363 | 13 | 45 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
364 | 13 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
365 | 13 | 47 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
366 | 13 | 48 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
367 | 13 | 49 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
368 | 13 | 50 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
369 | 13 | 51 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
370 | 13 | 52 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
371 | 13 | 53 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
372 | 13 | 54 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
373 | 13 | 55 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
374 | 13 | 56 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
375 | 13 | 57 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
376 | 13 | 58 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
377 | 13 | 59 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
378 | 13 | 60 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
379 | 13 | 61 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
380 | 13 | 62 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
381 | 13 | 63 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
382 | 13 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
383 | 13 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
384 | 13 | 66 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
385 | 13 | 67 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
386 | 13 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
387 | 13 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
388 | 13 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
389 | 13 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
390 | 13 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
391 | 14 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
392 | 14 | 44 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
393 | 14 | 45 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
394 | 14 | 46 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
395 | 14 | 47 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
396 | 14 | 48 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
397 | 14 | 49 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
398 | 14 | 50 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
399 | 14 | 51 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
400 | 14 | 52 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
401 | 14 | 53 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
402 | 14 | 54 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
403 | 14 | 55 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
404 | 14 | 56 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
405 | 14 | 57 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
406 | 14 | 58 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
407 | 14 | 59 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
408 | 14 | 60 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
409 | 14 | 61 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
410 | 14 | 62 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
411 | 14 | 63 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
412 | 14 | 64 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
413 | 14 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
414 | 14 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
415 | 14 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
416 | 14 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
417 | 14 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
418 | 14 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
419 | 14 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
420 | 14 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
421 | 15 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
422 | 15 | 44 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
423 | 15 | 45 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
424 | 15 | 46 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
425 | 15 | 47 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
426 | 15 | 48 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
427 | 15 | 49 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
428 | 15 | 50 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
429 | 15 | 51 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
430 | 15 | 52 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
431 | 15 | 53 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
432 | 15 | 54 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
433 | 15 | 55 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
434 | 15 | 56 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
435 | 15 | 57 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
436 | 15 | 58 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
437 | 15 | 59 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
438 | 15 | 60 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
439 | 15 | 61 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
440 | 15 | 62 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
441 | 15 | 63 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
442 | 15 | 64 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
443 | 15 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
444 | 15 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
445 | 15 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
446 | 15 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
447 | 15 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
448 | 15 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
449 | 15 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
450 | 15 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4
451 | 16 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
452 | 16 | 44 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
453 | 16 | 45 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
454 | 16 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
455 | 16 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
456 | 16 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
457 | 16 | 49 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
458 | 16 | 50 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
459 | 16 | 51 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
460 | 16 | 52 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
461 | 16 | 53 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
462 | 16 | 54 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
463 | 16 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
464 | 16 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
465 | 16 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
466 | 16 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
467 | 16 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
468 | 16 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
469 | 16 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
470 | 16 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
471 | 16 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
472 | 16 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
473 | 16 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
474 | 16 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
475 | 16 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
476 | 16 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
477 | 16 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
478 | 16 | 70 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
479 | 16 | 71 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
480 | 16 | 72 | 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
481 | 17 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
482 | 17 | 44 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
483 | 17 | 45 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
484 | 17 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
485 | 17 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
486 | 17 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
487 | 17 | 49 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
488 | 17 | 50 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
489 | 17 | 51 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
490 | 17 | 52 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
491 | 17 | 53 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
492 | 17 | 54 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
493 | 17 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
494 | 17 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
495 | 17 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
496 | 17 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
497 | 17 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
498 | 17 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
499 | 17 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
500 | 17 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
501 | 17 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
502 | 17 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
503 | 17 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
504 | 17 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
505 | 17 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
506 | 17 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
507 | 17 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
508 | 17 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
509 | 17 | 71 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
510 | 17 | 72 | 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
511 | 18 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
512 | 18 | 44 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
513 | 18 | 45 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
514 | 18 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
515 | 18 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
516 | 18 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
517 | 18 | 49 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
518 | 18 | 50 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
519 | 18 | 51 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
520 | 18 | 52 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
521 | 18 | 53 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
522 | 18 | 54 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
523 | 18 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
524 | 18 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
525 | 18 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
526 | 18 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
527 | 18 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
528 | 18 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
529 | 18 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
530 | 18 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
531 | 18 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
532 | 18 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
533 | 18 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
534 | 18 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
535 | 18 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
536 | 18 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
537 | 18 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
538 | 18 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
539 | 18 | 71 | 6.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
540 | 18 | 72 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
541 | 19 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
542 | 19 | 44 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
543 | 19 | 45 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
544 | 19 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
545 | 19 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
546 | 19 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
547 | 19 | 49 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
548 | 19 | 50 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
549 | 19 | 51 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
550 | 19 | 52 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
551 | 19 | 53 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
552 | 19 | 54 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
553 | 19 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
554 | 19 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
555 | 19 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
556 | 19 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
557 | 19 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
558 | 19 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
559 | 19 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
560 | 19 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
561 | 19 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
562 | 19 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
563 | 19 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
564 | 19 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
565 | 19 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
566 | 19 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
567 | 19 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
568 | 19 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
569 | 19 | 71 | 6.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
570 | 19 | 72 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
571 | 20 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
572 | 20 | 44 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
573 | 20 | 45 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
574 | 20 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
575 | 20 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
576 | 20 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
577 | 20 | 49 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
578 | 20 | 50 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
579 | 20 | 51 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
580 | 20 | 52 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
581 | 20 | 53 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
582 | 20 | 54 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
583 | 20 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
584 | 20 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
585 | 20 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
586 | 20 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
587 | 20 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
588 | 20 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
589 | 20 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
590 | 20 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
591 | 20 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
592 | 20 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
593 | 20 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
594 | 20 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
595 | 20 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
596 | 20 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
597 | 20 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
598 | 20 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
599 | 20 | 71 | 6.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
600 | 20 | 72 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5
| 21 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 44 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 45 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 46 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 47 | 35 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 48 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 49 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 50 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 51 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 52 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 53 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 54 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 55 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 56 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 57 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 58 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 59 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 60 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 61 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 62 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 63 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 64 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 65 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 66 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 67 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 68 | 12 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 69 | 12 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 70 | 1.5倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 21 | 72 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 44 | 38 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 45 | 38 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 46 | 38 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 47 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 48 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 49 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 50 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 51 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 52 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 53 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 54 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 55 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 56 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 57 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 58 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 59 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 60 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 61 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 62 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 63 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 64 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 65 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 66 | 13 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 67 | 13 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 68 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 69 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 70 | 1倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 22 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 44 | 33 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 45 | 33 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 46 | 33 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 47 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 48 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 49 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 50 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 51 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 52 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 53 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 54 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 55 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 56 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 57 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 58 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 59 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 60 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 61 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 62 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 63 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 64 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 65 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 66 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 67 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 68 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 69 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 70 | 1倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 23 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 44 | 30 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 45 | 30 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 46 | 30 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 47 | 20 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 48 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 49 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 50 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 51 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 52 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 53 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 54 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 55 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 56 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 57 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 58 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 59 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 60 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 61 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 62 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 63 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 64 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 65 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 66 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 67 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 68 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 69 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 70 | 1倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 24 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 44 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 45 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 46 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 47 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 48 | 13 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 49 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 50 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 51 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 52 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 53 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 54 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 55 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 56 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 57 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 58 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 59 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 60 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 61 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 62 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 63 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 64 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 65 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 66 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 67 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 68 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 69 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 25 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 44 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 45 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 46 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 47 | 14 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 48 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 49 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 50 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 51 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 52 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 53 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 54 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 55 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 56 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 57 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 58 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 59 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 60 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 61 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 62 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 63 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 64 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 65 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 66 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 67 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 68 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 69 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 26 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6
| 27 | 43 | 100 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 44 | 25 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 45 | 25 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 46 | 25 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 47 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 48 | 13 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 49 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 50 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 51 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 52 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 53 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 54 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 55 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 56 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 57 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 58 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 59 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 60 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 61 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 62 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 63 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 64 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 65 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 66 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 67 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 68 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 69 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 27 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 43 | 100 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 44 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 45 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 46 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 47 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 48 | 11 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 49 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 50 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 51 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 52 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 53 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 54 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 55 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 56 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 57 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 58 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 59 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 60 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 61 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 62 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 63 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 64 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 65 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 66 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 67 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 68 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 69 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 28 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 43 | 100 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 44 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 45 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 46 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 47 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 48 | 11 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 49 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 50 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 51 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 52 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 53 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 54 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 55 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 56 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 57 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 58 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 59 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 60 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 61 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 62 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 63 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 64 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 65 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 66 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 67 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 68 | 5 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 69 | 5 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 29 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7
| 30 | 43 | 50 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 44 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 45 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 46 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 47 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 48 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 49 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 50 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 51 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 52 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 53 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 54 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 55 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 56 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 57 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 58 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 59 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 60 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 61 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 62 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 63 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 64 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 65 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 66 | 12 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 67 | 12 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 68 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 69 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 70 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 30 | 72 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 43 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 44 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 45 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 46 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 47 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 48 | 15 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 49 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 50 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 51 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 52 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 53 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 54 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 55 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 56 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 57 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 58 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 59 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 60 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 61 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 62 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 63 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 64 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 65 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 66 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 67 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 68 | 8 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 69 | 8 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 70 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 31 | 72 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 43 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 44 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 45 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 46 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 47 | 14 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 48 | 12 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 49 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 50 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 51 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 52 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 53 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 54 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 55 | 13 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 56 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 57 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 58 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 59 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 60 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 61 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 62 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 63 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 64 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 65 | 22 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 66 | 6 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 67 | 6 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 68 | 5 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 69 | 5 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 70 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 71 | 1倍杆(塔) 高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 32 | 72 | 1倍杆(塔) 高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8
| 33 | 43 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 44 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 45 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 46 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 47 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 48 | 18 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 49 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 50 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 51 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 52 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 53 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 54 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 55 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 56 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 57 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 58 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 59 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 60 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 61 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 62 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 63 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 64 | 40 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 65 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 66 | 12 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 67 | 12 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 68 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 69 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 70 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 72 | 1.5倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 43 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 44 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 45 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 46 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 47 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 48 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 49 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 50 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 51 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 52 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 53 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 54 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 55 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 56 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 57 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 58 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 59 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 60 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 61 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 62 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 63 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 64 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 65 | 60 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 66 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 67 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 68 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 69 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 71 | 1.5傍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 43 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 44 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 45 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 46 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 47 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 48 | 14 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 49 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 50 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 51 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 52 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 53 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 54 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 55 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 56 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 57 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 58 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 59 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 60 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 61 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 62 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 63 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 64 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 65 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 66 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 67 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 68 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 69 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 71 | 1.5傍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 33 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 43 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 44 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 45 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 46 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 47 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 48 | 14 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 49 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 50 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 51 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 52 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 53 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 54 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 55 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 56 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 57 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 58 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 59 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 60 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 61 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 62 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 63 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 64 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 65 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 66 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 67 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 68 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 69 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 34 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 43 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 44 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 45 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 46 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 47 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 48 | 14 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 49 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 50 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 51 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 52 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 53 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 54 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 55 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 56 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 57 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 58 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 59 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 60 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 61 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 62 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 63 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 64 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 65 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 66 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 67 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 68 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 69 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 35 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9
| 73 | 73 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | D | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 40/30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 45 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 45 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 18/14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | D | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 38 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 38 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | D | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 33 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 33 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 1.5（1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 3（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | -（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 15(10) | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 15(10) | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 8（6） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 5.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 40/30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 45 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 38 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 33 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 15(10) | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 18/14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | 8（6） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 73 | 73 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 74 | 74 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 75 | 75 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 76 | 76 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 77 | 77 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 78 | 78 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 79 | 79 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 80 | 80 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 83 | 83 | 3（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 84 | 84 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 85 | 85 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 86 | 86 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 87 | 87 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 88 | 88 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 89 | 89 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 90 | 90 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 91 | 91 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 92 | 92 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 93 | 93 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 94 | 94 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1
| 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1

## structure
id | id0 | structure_name | pre_name_level_one | pre_name_level_two | pre_name_level_three | property_number | choice_level | class_level-two | class_level-one | standard
1 |  | 无油气回收系统 | 一级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
2 |  | 有卸油气回收系统 | 一级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
3 |  | 有卸油和加油油气回收系统 | 一级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
4 |  | 无油气回收系统 | 二级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
5 |  | 有卸油气回收系统 | 二级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
6 |  | 有卸油和加油油气回收系统 | 二级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
7 |  | 无油气回收系统 | 三级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
8 |  | 有卸油气回收系统 | 三级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
9 |  | 有卸油和加油油气回收系统 | 三级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
10 |  | 无油气回收系统 | 加油机管口 | null | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
11 |  | 有卸油气回收系统 | 加油机管口 | null | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
12 |  | 有卸油和加油油气回收系统 | 加油机管口 | null | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
13 |  | 无油气回收系统 | 通气管管口 | null | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
14 |  | 有卸油气回收系统 | 通气管管口 | null | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
15 |  | 有卸油和加油油气回收系统 | 通气管管口 | null | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
16 |  | 一级站 | 埋地油罐 | null | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
17 |  | 二级站 | 埋地油罐 | null | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
18 |  | 三级站 | 埋地油罐 | null | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
19 |  | 加油机管口 | null | null | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
20 |  | 通气管管口 | null | null | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
21 |  | 一级站 | null | null | 地上LPG储罐 | 2 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
22 |  | 二级站 | null | null | 地上LPG储罐 | 2 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
23 |  | 三级站 | null | null | 地上LPG储罐 | 2 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
24 |  | 一级站 | null | null | 埋地LPG储罐 | 3 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
25 |  | 二级站 | null | null | 埋地LPG储罐 | 3 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
26 |  | 三级站 | null | null | 埋地LPG储罐 | 3 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
27 |  | LPG卸车点 | null | null | 站内LPG设备 | 4 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
28 |  | 放散管管口 | null | null | 站内LPG设备 | 4 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
29 |  | 加气机 | null | null | 站内LPG设备 | 4 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
30 |  | 储气瓶 | null | null | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
31 |  | 集中放散管管口 | null | null | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
32 |  | 储气井 | null | null | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
33 |  | 加气设备 | null | null | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
34 |  | 卸气设备 | null | null | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
35 |  | 脱硫脱水设备 | null | null | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
36 |  | 压缩机（间） | null | null | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
37 |  | 一级站 | 地上LGN储罐 | null | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
38 |  | 二级站 | 地上LGN储罐 | null | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
39 |  | 三级站 | 地上LGN储罐 | null | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
40 |  | 放散管管口 | null | null | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
41 |  | 加气机 | null | null | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
42 |  | LNG卸车点 | null | null | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
43 |  | 重要公共建筑物 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
44 |  | 明火地点 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
45 |  | 散发火花地点 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
46 |  | 一类保护物 | 民用建筑物 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
47 |  | 二类保护物 | 民用建筑物 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
48 |  | 三类保护物 | 民用建筑物 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
49 |  | 甲类物品生产厂房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
50 |  | 乙类物品生产厂房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
51 |  | 甲类物品库房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
52 |  | 乙类物品库房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
53 |  | 甲类液体储罐 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
54 |  | 乙类液体储罐 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
55 |  | 丙类物品生产厂房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
56 |  | 丁类物品生产厂房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
57 |  | 戊类物品生产厂房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
58 |  | 丙类物品库房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
59 |  | 丁类物品库房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
60 |  | 戊类物品库房 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
61 |  | 丙类液体储罐 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
62 |  | 容积不大于50立方米的埋地甲类液体储罐 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
63 |  | 容积不大于50立方米的埋地乙类液体储罐 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
64 |  | 室外变配电站 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
65 |  | 铁路 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
66 |  | 快速路 | 城市道路 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
67 |  | 主干路 | 城市道路 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
68 |  | 次干路 | 城市道路 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
69 |  | 支路 | 城市道路 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
70 |  | 架空通信线和通信发射塔 | null | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
71 |  | 无绝缘层架空电力线路 | 架空电力线路 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
72 |  | 有绝缘层架空电力线路 | 架空电力线路 | null | null | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
73 |  | 汽油罐 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
74 |  | 柴油罐 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
75 |  | 汽油通气管管口 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
76 |  | 柴油通气管管口 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
77 |  | 一级站 | 地上罐 | LPG储罐 | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
78 |  | 二级站 | 地上罐 | LPG储罐 | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
79 |  | 三级站 | 地上罐 | LPG储罐 | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
80 |  | 一级站 | 埋地罐 | LPG储罐 | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
81 |  | 二级站 | 埋地罐 | LPG储罐 | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
82 |  | 三级站 | 埋地罐 | LPG储罐 | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
83 |  | CNG储气设施 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
84 |  | CNG集中放散管管口 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
85 |  | 油品卸车点 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
86 |  | LPG卸车点 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
87 |  | LPG泵（房） | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
88 |  | LPG压缩机（间） | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
89 |  | 天然气压缩机（间） | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
90 |  | 天然气调压器（间） | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
91 |  | 天燃气脱硫和脱水设备 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
92 |  | 加油机 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
93 |  | LPG加气机 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
94 |  | CNG加气机、加气柱和卸气柱 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
95 |  | 站房 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
96 |  | 消防泵房和消防水池取水口 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
97 |  | 自用燃煤锅炉房 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
98 |  | 自用燃煤厨房 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
99 |  | 自用有燃气（油）设备的房间 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
100 |  | 站区围墙 | null | null | null | null | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012