## distance
| 站内设备ID | 站为构筑物ID | 安全距离 | 内容 | 标准来源 | 表
id | id1 | id0 | distance | instruction | standard | table | note_id
1 | 1 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
2 | 1 | 44 | 30 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
3 | 1 | 45 | 30 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
4 | 1 | 46 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
5 | 1 | 47 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
6 | 1 | 48 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
7 | 1 | 49 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
8 | 1 | 50 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
9 | 1 | 51 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
10 | 1 | 52 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
11 | 1 | 53 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
12 | 1 | 54 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
13 | 1 | 55 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
14 | 1 | 56 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
15 | 1 | 57 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
16 | 1 | 58 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
17 | 1 | 59 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
18 | 1 | 60 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
19 | 1 | 61 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
20 | 1 | 62 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
21 | 1 | 63 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
22 | 1 | 64 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
23 | 1 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
24 | 1 | 66 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
25 | 1 | 67 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
26 | 1 | 68 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
27 | 1 | 69 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
28 | 1 | 70 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
29 | 1 | 71 | 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
30 | 1 | 72 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
31 | 2 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
32 | 2 | 44 | 24 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
33 | 2 | 45 | 24 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
34 | 2 | 46 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
35 | 2 | 47 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
36 | 2 | 48 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
37 | 2 | 49 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
38 | 2 | 50 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
39 | 2 | 51 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
40 | 2 | 52 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
41 | 2 | 53 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
42 | 2 | 54 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
43 | 2 | 55 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
44 | 2 | 56 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
45 | 2 | 57 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
46 | 2 | 58 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
47 | 2 | 59 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
48 | 2 | 60 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
49 | 2 | 61 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
50 | 2 | 62 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
51 | 2 | 63 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
52 | 2 | 64 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
53 | 2 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
54 | 2 | 66 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
55 | 2 | 67 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
56 | 2 | 68 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
57 | 2 | 69 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
58 | 2 | 70 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
59 | 2 | 71 | 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
60 | 2 | 72 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
61 | 3 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
62 | 3 | 44 | 21 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
63 | 3 | 45 | 21 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
64 | 3 | 46 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
65 | 3 | 47 | 14 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
66 | 3 | 48 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
67 | 3 | 49 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
68 | 3 | 50 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
69 | 3 | 51 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
70 | 3 | 52 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
71 | 3 | 53 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
72 | 3 | 54 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
73 | 3 | 55 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
74 | 3 | 56 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
75 | 3 | 57 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
76 | 3 | 58 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
77 | 3 | 59 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
78 | 3 | 60 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
79 | 3 | 61 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
80 | 3 | 62 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
81 | 3 | 63 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
82 | 3 | 64 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
83 | 3 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
84 | 3 | 66 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
85 | 3 | 67 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
86 | 3 | 68 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
87 | 3 | 69 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
88 | 3 | 70 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
89 | 3 | 71 | 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
90 | 3 | 72 | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
91 | 4 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
92 | 4 | 44 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
93 | 4 | 45 | 25 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
94 | 4 | 46 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
95 | 4 | 47 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
96 | 4 | 48 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
97 | 4 | 49 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
98 | 4 | 50 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
99 | 4 | 51 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
100 | 4 | 52 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
101 | 4 | 53 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
102 | 4 | 54 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
103 | 4 | 55 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
104 | 4 | 56 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
105 | 4 | 57 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
106 | 4 | 58 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
107 | 4 | 59 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
108 | 4 | 60 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
109 | 4 | 61 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
110 | 4 | 62 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
111 | 4 | 63 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
112 | 4 | 64 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
113 | 4 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
114 | 4 | 66 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
115 | 4 | 67 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
116 | 4 | 68 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
117 | 4 | 69 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
118 | 4 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
119 | 4 | 71 | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
120 | 4 | 72 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
121 | 5 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
122 | 5 | 44 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
123 | 5 | 45 | 20 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
124 | 5 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
125 | 5 | 47 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
126 | 5 | 48 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
127 | 5 | 49 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
128 | 5 | 50 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
129 | 5 | 51 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
130 | 5 | 52 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
131 | 5 | 53 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
132 | 5 | 54 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
133 | 5 | 55 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
134 | 5 | 56 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
135 | 5 | 57 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
136 | 5 | 58 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
137 | 5 | 59 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
138 | 5 | 60 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
139 | 5 | 61 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
140 | 5 | 62 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
141 | 5 | 63 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
142 | 5 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
143 | 5 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
144 | 5 | 66 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
145 | 5 | 67 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
146 | 5 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
147 | 5 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
148 | 5 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
149 | 5 | 71 | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
150 | 5 | 72 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
151 | 6 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
152 | 6 | 44 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
153 | 6 | 45 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
154 | 6 | 46 | 14 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
155 | 6 | 47 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
156 | 6 | 48 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
157 | 6 | 49 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
158 | 6 | 50 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
159 | 6 | 51 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
160 | 6 | 52 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
161 | 6 | 53 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
162 | 6 | 54 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
163 | 6 | 55 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
164 | 6 | 56 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
165 | 6 | 57 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
166 | 6 | 58 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
167 | 6 | 59 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
168 | 6 | 60 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
169 | 6 | 61 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
170 | 6 | 62 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
171 | 6 | 63 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
172 | 6 | 64 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
173 | 6 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
174 | 6 | 66 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
175 | 6 | 67 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
176 | 6 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
177 | 6 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
178 | 6 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
179 | 6 | 71 | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
180 | 6 | 72 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
181 | 7 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
182 | 7 | 44 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
183 | 7 | 45 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
184 | 7 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
185 | 7 | 47 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
186 | 7 | 48 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
187 | 7 | 49 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
188 | 7 | 50 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
189 | 7 | 51 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
190 | 7 | 52 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
191 | 7 | 53 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
192 | 7 | 54 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
193 | 7 | 55 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
194 | 7 | 56 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
195 | 7 | 57 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
196 | 7 | 58 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
197 | 7 | 59 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
198 | 7 | 60 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
199 | 7 | 61 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
200 | 7 | 62 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
201 | 7 | 63 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
202 | 7 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
203 | 7 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
204 | 7 | 66 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
205 | 7 | 67 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
206 | 7 | 68 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
207 | 7 | 69 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
208 | 7 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
209 | 7 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
210 | 7 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
211 | 8 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
212 | 8 | 44 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
213 | 8 | 45 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
214 | 8 | 46 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
215 | 8 | 47 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
216 | 8 | 48 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
217 | 8 | 49 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
218 | 8 | 50 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
219 | 8 | 51 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
220 | 8 | 52 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
221 | 8 | 53 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
222 | 8 | 54 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
223 | 8 | 55 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
224 | 8 | 56 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
225 | 8 | 57 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
226 | 8 | 58 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
227 | 8 | 59 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
228 | 8 | 60 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
229 | 8 | 61 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
230 | 8 | 62 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
231 | 8 | 63 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
232 | 8 | 64 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
233 | 8 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
234 | 8 | 66 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
235 | 8 | 67 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
236 | 8 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
237 | 8 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
238 | 8 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
239 | 8 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
240 | 8 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
241 | 9 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
242 | 9 | 44 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
243 | 9 | 45 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
244 | 9 | 46 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
245 | 9 | 47 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
246 | 9 | 48 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
247 | 9 | 49 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
248 | 9 | 50 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
249 | 9 | 51 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
250 | 9 | 52 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
251 | 9 | 53 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
252 | 9 | 54 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
253 | 9 | 55 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
254 | 9 | 56 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
255 | 9 | 57 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
256 | 9 | 58 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
257 | 9 | 59 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
258 | 9 | 60 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
259 | 9 | 61 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
260 | 9 | 62 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
261 | 9 | 63 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
262 | 9 | 64 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
263 | 9 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
264 | 9 | 66 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
265 | 9 | 67 | 5.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
266 | 9 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
267 | 9 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
268 | 9 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
269 | 9 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
270 | 9 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
271 | 10 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
272 | 10 | 44 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
273 | 10 | 45 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
274 | 10 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
275 | 10 | 47 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
276 | 10 | 48 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
277 | 10 | 49 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
278 | 10 | 50 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
279 | 10 | 51 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
280 | 10 | 52 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
281 | 10 | 53 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
282 | 10 | 54 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
283 | 10 | 55 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
284 | 10 | 56 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
285 | 10 | 57 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
286 | 10 | 58 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
287 | 10 | 59 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
288 | 10 | 60 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
289 | 10 | 61 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
290 | 10 | 62 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
291 | 10 | 63 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
292 | 10 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
293 | 10 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
294 | 10 | 66 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
295 | 10 | 67 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
296 | 10 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
297 | 10 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
298 | 10 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
299 | 10 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
300 | 10 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
301 | 11 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
302 | 11 | 44 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
303 | 11 | 45 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
304 | 11 | 46 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
305 | 11 | 47 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
306 | 11 | 48 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
307 | 11 | 49 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
308 | 11 | 50 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
309 | 11 | 51 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
310 | 11 | 52 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
311 | 11 | 53 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
312 | 11 | 54 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
313 | 11 | 55 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
314 | 11 | 56 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
315 | 11 | 57 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
316 | 11 | 58 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
317 | 11 | 59 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
318 | 11 | 60 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
319 | 11 | 61 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
320 | 11 | 62 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
321 | 11 | 63 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
322 | 11 | 64 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
323 | 11 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
324 | 11 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
325 | 11 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
326 | 11 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
327 | 11 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
328 | 11 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
329 | 11 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
330 | 11 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
331 | 12 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
332 | 12 | 44 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
333 | 12 | 45 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
334 | 12 | 46 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
335 | 12 | 47 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
336 | 12 | 48 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
337 | 12 | 49 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
338 | 12 | 50 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
339 | 12 | 51 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
340 | 12 | 52 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
341 | 12 | 53 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
342 | 12 | 54 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
343 | 12 | 55 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
344 | 12 | 56 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
345 | 12 | 57 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
346 | 12 | 58 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
347 | 12 | 59 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
348 | 12 | 60 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
349 | 12 | 61 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
350 | 12 | 62 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
351 | 12 | 63 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
352 | 12 | 64 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
353 | 12 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
354 | 12 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
355 | 12 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
356 | 12 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
357 | 12 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
358 | 12 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
359 | 12 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
360 | 12 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
361 | 13 | 43 | 50 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
362 | 13 | 44 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
363 | 13 | 45 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
364 | 13 | 46 | 16 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
365 | 13 | 47 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
366 | 13 | 48 | 10 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
367 | 13 | 49 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
368 | 13 | 50 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
369 | 13 | 51 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
370 | 13 | 52 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
371 | 13 | 53 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
372 | 13 | 54 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
373 | 13 | 55 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
374 | 13 | 56 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
375 | 13 | 57 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
376 | 13 | 58 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
377 | 13 | 59 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
378 | 13 | 60 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
379 | 13 | 61 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
380 | 13 | 62 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
381 | 13 | 63 | 15 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
382 | 13 | 64 | 18 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
383 | 13 | 65 | 22 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
384 | 13 | 66 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
385 | 13 | 67 | 6 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
386 | 13 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
387 | 13 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
388 | 13 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
389 | 13 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
390 | 13 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
391 | 14 | 43 | 40 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
392 | 14 | 44 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
393 | 14 | 45 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
394 | 14 | 46 | 13 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
395 | 14 | 47 | 9.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
396 | 14 | 48 | 8 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
397 | 14 | 49 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
398 | 14 | 50 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
399 | 14 | 51 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
400 | 14 | 52 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
401 | 14 | 53 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
402 | 14 | 54 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
403 | 14 | 55 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
404 | 14 | 56 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
405 | 14 | 57 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
406 | 14 | 58 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
407 | 14 | 59 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
408 | 14 | 60 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
409 | 14 | 61 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
410 | 14 | 62 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
411 | 14 | 63 | 12 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
412 | 14 | 64 | 14.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
413 | 14 | 65 | 17.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
414 | 14 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
415 | 14 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
416 | 14 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
417 | 14 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
418 | 14 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
419 | 14 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
420 | 14 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
421 | 15 | 43 | 35 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
422 | 15 | 44 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
423 | 15 | 45 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
424 | 15 | 46 | 11 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
425 | 15 | 47 | 8.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
426 | 15 | 48 | 7 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
427 | 15 | 49 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
428 | 15 | 50 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
429 | 15 | 51 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
430 | 15 | 52 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
431 | 15 | 53 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
432 | 15 | 54 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
433 | 15 | 55 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
434 | 15 | 56 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
435 | 15 | 57 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
436 | 15 | 58 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
437 | 15 | 59 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
438 | 15 | 60 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
439 | 15 | 61 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
440 | 15 | 62 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
441 | 15 | 63 | 10.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
442 | 15 | 64 | 12.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
443 | 15 | 65 | 15.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
444 | 15 | 66 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
445 | 15 | 67 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
446 | 15 | 68 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
447 | 15 | 69 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
448 | 15 | 70 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
449 | 15 | 71 | 6.5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
450 | 15 | 72 | 5 | 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1
451 | 16 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
452 | 16 | 44 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
453 | 16 | 45 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
454 | 16 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
455 | 16 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
456 | 16 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
457 | 16 | 49 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
458 | 16 | 50 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
459 | 16 | 51 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
460 | 16 | 52 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
461 | 16 | 53 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
462 | 16 | 54 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
463 | 16 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
464 | 16 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
465 | 16 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
466 | 16 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
467 | 16 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
468 | 16 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
469 | 16 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
470 | 16 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
471 | 16 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
472 | 16 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
473 | 16 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
474 | 16 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
475 | 16 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
476 | 16 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
477 | 16 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
478 | 16 | 70 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
479 | 16 | 71 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
480 | 16 | 72 | 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
481 | 17 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
482 | 17 | 44 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
483 | 17 | 45 | 12.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
484 | 17 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
485 | 17 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
486 | 17 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
487 | 17 | 49 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
488 | 17 | 50 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
489 | 17 | 51 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
490 | 17 | 52 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
491 | 17 | 53 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
492 | 17 | 54 | 11 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
493 | 17 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
494 | 17 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
495 | 17 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
496 | 17 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
497 | 17 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
498 | 17 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
499 | 17 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
500 | 17 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
501 | 17 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
502 | 17 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
503 | 17 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
504 | 17 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
505 | 17 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
506 | 17 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
507 | 17 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
508 | 17 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
509 | 17 | 71 | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
510 | 17 | 72 | 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
511 | 18 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
512 | 18 | 44 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
513 | 18 | 45 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
514 | 18 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
515 | 18 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
516 | 18 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
517 | 18 | 49 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
518 | 18 | 50 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
519 | 18 | 51 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
520 | 18 | 52 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
521 | 18 | 53 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
522 | 18 | 54 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
523 | 18 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
524 | 18 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
525 | 18 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
526 | 18 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
527 | 18 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
528 | 18 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
529 | 18 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
530 | 18 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
531 | 18 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
532 | 18 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
533 | 18 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
534 | 18 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
535 | 18 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
536 | 18 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
537 | 18 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
538 | 18 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
539 | 18 | 71 | 6.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
540 | 18 | 72 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
541 | 19 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
542 | 19 | 44 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
543 | 19 | 45 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
544 | 19 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
545 | 19 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
546 | 19 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
547 | 19 | 49 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
548 | 19 | 50 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
549 | 19 | 51 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
550 | 19 | 52 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
551 | 19 | 53 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
552 | 19 | 54 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
553 | 19 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
554 | 19 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
555 | 19 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
556 | 19 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
557 | 19 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
558 | 19 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
559 | 19 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
560 | 19 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
561 | 19 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
562 | 19 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
563 | 19 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
564 | 19 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
565 | 19 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
566 | 19 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
567 | 19 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
568 | 19 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
569 | 19 | 71 | 6.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
570 | 19 | 72 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
571 | 20 | 43 | 25 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
572 | 20 | 44 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
573 | 20 | 45 | 10 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
574 | 20 | 46 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
575 | 20 | 47 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
576 | 20 | 48 | 6 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
577 | 20 | 49 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
578 | 20 | 50 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
579 | 20 | 51 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
580 | 20 | 52 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
581 | 20 | 53 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
582 | 20 | 54 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
583 | 20 | 55 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
584 | 20 | 56 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
585 | 20 | 57 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
586 | 20 | 58 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
587 | 20 | 59 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
588 | 20 | 60 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
589 | 20 | 61 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
590 | 20 | 62 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
591 | 20 | 63 | 9 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
592 | 20 | 64 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
593 | 20 | 65 | 15 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
594 | 20 | 66 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
595 | 20 | 67 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
596 | 20 | 68 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
597 | 20 | 69 | 3 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
598 | 20 | 70 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
599 | 20 | 71 | 6.5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
600 | 20 | 72 | 5 | 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 2
601 | 21 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
602 | 21 | 44 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
603 | 21 | 45 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
604 | 21 | 46 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
605 | 21 | 47 | 35 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
606 | 21 | 48 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
607 | 21 | 49 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
608 | 21 | 50 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
609 | 21 | 51 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
610 | 21 | 52 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
611 | 21 | 53 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
612 | 21 | 54 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
613 | 21 | 55 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
614 | 21 | 56 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
615 | 21 | 57 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
616 | 21 | 58 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
617 | 21 | 59 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
618 | 21 | 60 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
619 | 21 | 61 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
620 | 21 | 62 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
621 | 21 | 63 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
622 | 21 | 64 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
623 | 21 | 65 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
624 | 21 | 66 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
625 | 21 | 67 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
626 | 21 | 68 | 12 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
627 | 21 | 69 | 12 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
628 | 21 | 70 | 1.5倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
629 | 21 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
630 | 21 | 72 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
631 | 22 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
632 | 22 | 44 | 38 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
633 | 22 | 45 | 38 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
634 | 22 | 46 | 38 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
635 | 22 | 47 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
636 | 22 | 48 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
637 | 22 | 49 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
638 | 22 | 50 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
639 | 22 | 51 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
640 | 22 | 52 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
641 | 22 | 53 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
642 | 22 | 54 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
643 | 22 | 55 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
644 | 22 | 56 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
645 | 22 | 57 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
646 | 22 | 58 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
647 | 22 | 59 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
648 | 22 | 60 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
649 | 22 | 61 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
650 | 22 | 62 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
651 | 22 | 63 | 32 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
652 | 22 | 64 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
653 | 22 | 65 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
654 | 22 | 66 | 13 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
655 | 22 | 67 | 13 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
656 | 22 | 68 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
657 | 22 | 69 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
658 | 22 | 70 | 1倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
659 | 22 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
660 | 22 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
661 | 23 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
662 | 23 | 44 | 33 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
663 | 23 | 45 | 33 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
664 | 23 | 46 | 33 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
665 | 23 | 47 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
666 | 23 | 48 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
667 | 23 | 49 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
668 | 23 | 50 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
669 | 23 | 51 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
670 | 23 | 52 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
671 | 23 | 53 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
672 | 23 | 54 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
673 | 23 | 55 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
674 | 23 | 56 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
675 | 23 | 57 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
676 | 23 | 58 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
677 | 23 | 59 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
678 | 23 | 60 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
679 | 23 | 61 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
680 | 23 | 62 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
681 | 23 | 63 | 28 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
682 | 23 | 64 | 40 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
683 | 23 | 65 | 45 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
684 | 23 | 66 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
685 | 23 | 67 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
686 | 23 | 68 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
687 | 23 | 69 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
688 | 23 | 70 | 1倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
689 | 23 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
690 | 23 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
691 | 24 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
692 | 24 | 44 | 30 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
693 | 24 | 45 | 30 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
694 | 24 | 46 | 30 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
695 | 24 | 47 | 20 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
696 | 24 | 48 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
697 | 24 | 49 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
698 | 24 | 50 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
699 | 24 | 51 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
700 | 24 | 52 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
701 | 24 | 53 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
702 | 24 | 54 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
703 | 24 | 55 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
704 | 24 | 56 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
705 | 24 | 57 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
706 | 24 | 58 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
707 | 24 | 59 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
708 | 24 | 60 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
709 | 24 | 61 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
710 | 24 | 62 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
711 | 24 | 63 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
712 | 24 | 64 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
713 | 24 | 65 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
714 | 24 | 66 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
715 | 24 | 67 | 10 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
716 | 24 | 68 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
717 | 24 | 69 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
718 | 24 | 70 | 1倍杆（塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
719 | 24 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
720 | 24 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
721 | 25 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
722 | 25 | 44 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
723 | 25 | 45 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
724 | 25 | 46 | 25 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
725 | 25 | 47 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
726 | 25 | 48 | 13 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
727 | 25 | 49 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
728 | 25 | 50 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
729 | 25 | 51 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
730 | 25 | 52 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
731 | 25 | 53 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
732 | 25 | 54 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
733 | 25 | 55 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
734 | 25 | 56 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
735 | 25 | 57 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
736 | 25 | 58 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
737 | 25 | 59 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
738 | 25 | 60 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
739 | 25 | 61 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
740 | 25 | 62 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
741 | 25 | 63 | 16 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
742 | 25 | 64 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
743 | 25 | 65 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
744 | 25 | 66 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
745 | 25 | 67 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
746 | 25 | 68 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
747 | 25 | 69 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
748 | 25 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
749 | 25 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
750 | 25 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
751 | 26 | 43 | 100 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
752 | 26 | 44 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
753 | 26 | 45 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
754 | 26 | 46 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
755 | 26 | 47 | 14 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
756 | 26 | 48 | 11 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
757 | 26 | 49 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
758 | 26 | 50 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
759 | 26 | 51 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
760 | 26 | 52 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
761 | 26 | 53 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
762 | 26 | 54 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
763 | 26 | 55 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
764 | 26 | 56 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
765 | 26 | 57 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
766 | 26 | 58 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
767 | 26 | 59 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
768 | 26 | 60 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
769 | 26 | 61 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
770 | 26 | 62 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
771 | 26 | 63 | 15 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
772 | 26 | 64 | 18 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
773 | 26 | 65 | 22 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
774 | 26 | 66 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
775 | 26 | 67 | 8 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
776 | 26 | 68 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
777 | 26 | 69 | 6 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
778 | 26 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
779 | 26 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
780 | 26 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 3
781 | 27 | 43 | 100 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
782 | 27 | 44 | 25 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
783 | 27 | 45 | 25 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
784 | 27 | 46 | 25 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
785 | 27 | 47 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
786 | 27 | 48 | 13 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
787 | 27 | 49 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
788 | 27 | 50 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
789 | 27 | 51 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
790 | 27 | 52 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
791 | 27 | 53 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
792 | 27 | 54 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
793 | 27 | 55 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
794 | 27 | 56 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
795 | 27 | 57 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
796 | 27 | 58 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
797 | 27 | 59 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
798 | 27 | 60 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
799 | 27 | 61 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
800 | 27 | 62 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
801 | 27 | 63 | 16 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
802 | 27 | 64 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
803 | 27 | 65 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
804 | 27 | 66 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
805 | 27 | 67 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
806 | 27 | 68 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
807 | 27 | 69 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
808 | 27 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
809 | 27 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
810 | 27 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
811 | 28 | 43 | 100 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
812 | 28 | 44 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
813 | 28 | 45 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
814 | 28 | 46 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
815 | 28 | 47 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
816 | 28 | 48 | 11 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
817 | 28 | 49 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
818 | 28 | 50 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
819 | 28 | 51 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
820 | 28 | 52 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
821 | 28 | 53 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
822 | 28 | 54 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
823 | 28 | 55 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
824 | 28 | 56 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
825 | 28 | 57 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
826 | 28 | 58 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
827 | 28 | 59 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
828 | 28 | 60 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
829 | 28 | 61 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
830 | 28 | 62 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
831 | 28 | 63 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
832 | 28 | 64 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
833 | 28 | 65 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
834 | 28 | 66 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
835 | 28 | 67 | 8 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
836 | 28 | 68 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
837 | 28 | 69 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
838 | 28 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
839 | 28 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
840 | 28 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
841 | 29 | 43 | 100 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
842 | 29 | 44 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
843 | 29 | 45 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
844 | 29 | 46 | 18 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
845 | 29 | 47 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
846 | 29 | 48 | 11 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
847 | 29 | 49 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
848 | 29 | 50 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
849 | 29 | 51 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
850 | 29 | 52 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
851 | 29 | 53 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
852 | 29 | 54 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
853 | 29 | 55 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
854 | 29 | 56 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
855 | 29 | 57 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
856 | 29 | 58 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
857 | 29 | 59 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
858 | 29 | 60 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
859 | 29 | 61 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
860 | 29 | 62 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
861 | 29 | 63 | 14 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
862 | 29 | 64 | 20 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
863 | 29 | 65 | 22 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
864 | 29 | 66 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
865 | 29 | 67 | 6 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
866 | 29 | 68 | 5 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
867 | 29 | 69 | 5 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
868 | 29 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
869 | 29 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
870 | 29 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 4
871 | 30 | 43 | 50 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
872 | 30 | 44 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
873 | 30 | 45 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
874 | 30 | 46 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
875 | 30 | 47 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
876 | 30 | 48 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
877 | 30 | 49 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
878 | 30 | 50 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
879 | 30 | 51 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
880 | 30 | 52 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
881 | 30 | 53 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
882 | 30 | 54 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
883 | 30 | 55 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
884 | 30 | 56 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
885 | 30 | 57 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
886 | 30 | 58 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
887 | 30 | 59 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
888 | 30 | 60 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
889 | 30 | 61 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
890 | 30 | 62 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
891 | 30 | 63 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
892 | 30 | 64 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
893 | 30 | 65 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
894 | 30 | 66 | 12 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
895 | 30 | 67 | 12 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
896 | 30 | 68 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
897 | 30 | 69 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
898 | 30 | 70 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
899 | 30 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
900 | 30 | 72 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
901 | 31 | 43 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
902 | 31 | 44 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
903 | 31 | 45 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
904 | 31 | 46 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
905 | 31 | 47 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
906 | 31 | 48 | 15 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
907 | 31 | 49 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
908 | 31 | 50 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
909 | 31 | 51 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
910 | 31 | 52 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
911 | 31 | 53 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
912 | 31 | 54 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
913 | 31 | 55 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
914 | 31 | 56 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
915 | 31 | 57 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
916 | 31 | 58 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
917 | 31 | 59 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
918 | 31 | 60 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
919 | 31 | 61 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
920 | 31 | 62 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
921 | 31 | 63 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
922 | 31 | 64 | 25 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
923 | 31 | 65 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
924 | 31 | 66 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
925 | 31 | 67 | 10 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
926 | 31 | 68 | 8 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
927 | 31 | 69 | 8 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
928 | 31 | 70 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
929 | 31 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
930 | 31 | 72 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
931 | 32 | 43 | 30 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
932 | 32 | 44 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
933 | 32 | 45 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
934 | 32 | 46 | 20 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
935 | 32 | 47 | 14 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
936 | 32 | 48 | 12 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
937 | 32 | 49 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
938 | 32 | 50 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
939 | 32 | 51 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
940 | 32 | 52 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
941 | 32 | 53 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
942 | 32 | 54 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
943 | 32 | 55 | 13 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
944 | 32 | 56 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
945 | 32 | 57 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
946 | 32 | 58 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
947 | 32 | 59 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
948 | 32 | 60 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
949 | 32 | 61 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
950 | 32 | 62 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
951 | 32 | 63 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
952 | 32 | 64 | 18 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
953 | 32 | 65 | 22 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
954 | 32 | 66 | 6 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
955 | 32 | 67 | 6 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
956 | 32 | 68 | 5 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
957 | 32 | 69 | 5 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
958 | 32 | 70 | 1倍杆(塔)高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
959 | 32 | 71 | 1倍杆(塔) 高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
960 | 32 | 72 | 1倍杆(塔) 高 | CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 5
961 | 33 | 43 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
962 | 33 | 44 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
963 | 33 | 45 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
964 | 33 | 46 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
965 | 33 | 47 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
966 | 33 | 48 | 18 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
967 | 33 | 49 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
968 | 33 | 50 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
969 | 33 | 51 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
970 | 33 | 52 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
971 | 33 | 53 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
972 | 33 | 54 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
973 | 33 | 55 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
974 | 33 | 56 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
975 | 33 | 57 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
976 | 33 | 58 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
977 | 33 | 59 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
978 | 33 | 60 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
979 | 33 | 61 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
980 | 33 | 62 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
981 | 33 | 63 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
982 | 33 | 64 | 40 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
983 | 33 | 65 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
984 | 33 | 66 | 12 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
985 | 33 | 67 | 12 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
986 | 33 | 68 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
987 | 33 | 69 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
988 | 33 | 70 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
989 | 33 | 71 | 1.5倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
990 | 33 | 72 | 1.5倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
991 | 33 | 43 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
992 | 33 | 44 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
993 | 33 | 45 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
994 | 33 | 46 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
995 | 33 | 47 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
996 | 33 | 48 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
997 | 33 | 49 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
998 | 33 | 50 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
999 | 33 | 51 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1000 | 33 | 52 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1001 | 33 | 53 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1002 | 33 | 54 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1003 | 33 | 55 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1004 | 33 | 56 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1005 | 33 | 57 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1006 | 33 | 58 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1007 | 33 | 59 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1008 | 33 | 60 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1009 | 33 | 61 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1010 | 33 | 62 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1011 | 33 | 63 | 22 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1012 | 33 | 64 | 35 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1013 | 33 | 65 | 60 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1014 | 33 | 66 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1015 | 33 | 67 | 10 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1016 | 33 | 68 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1017 | 33 | 69 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1018 | 33 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1019 | 33 | 71 | 1.5傍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1020 | 33 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1021 | 33 | 43 | 80 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1022 | 33 | 44 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1023 | 33 | 45 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1024 | 33 | 46 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1025 | 33 | 47 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1026 | 33 | 48 | 14 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1027 | 33 | 49 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1028 | 33 | 50 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1029 | 33 | 51 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1030 | 33 | 52 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1031 | 33 | 53 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1032 | 33 | 54 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1033 | 33 | 55 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1034 | 33 | 56 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1035 | 33 | 57 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1036 | 33 | 58 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1037 | 33 | 59 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1038 | 33 | 60 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1039 | 33 | 61 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1040 | 33 | 62 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1041 | 33 | 63 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1042 | 33 | 64 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1043 | 33 | 65 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1044 | 33 | 66 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1045 | 33 | 67 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1046 | 33 | 68 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1047 | 33 | 69 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1048 | 33 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1049 | 33 | 71 | 1.5傍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1050 | 33 | 72 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1051 | 34 | 43 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1052 | 34 | 44 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1053 | 34 | 45 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1054 | 34 | 46 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1055 | 34 | 47 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1056 | 34 | 48 | 14 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1057 | 34 | 49 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1058 | 34 | 50 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1059 | 34 | 51 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1060 | 34 | 52 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1061 | 34 | 53 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1062 | 34 | 54 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1063 | 34 | 55 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1064 | 34 | 56 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1065 | 34 | 57 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1066 | 34 | 58 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1067 | 34 | 59 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1068 | 34 | 60 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1069 | 34 | 61 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1070 | 34 | 62 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1071 | 34 | 63 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1072 | 34 | 64 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1073 | 34 | 65 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1074 | 34 | 66 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1075 | 34 | 67 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1076 | 34 | 68 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1077 | 34 | 69 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1078 | 34 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1079 | 34 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1080 | 34 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1081 | 35 | 43 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1082 | 35 | 44 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1083 | 35 | 45 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1084 | 35 | 46 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1085 | 35 | 47 | 16 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1086 | 35 | 48 | 14 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1087 | 35 | 49 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1088 | 35 | 50 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1089 | 35 | 51 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1090 | 35 | 52 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1091 | 35 | 53 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1092 | 35 | 54 | 25 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1093 | 35 | 55 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1094 | 35 | 56 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1095 | 35 | 57 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1096 | 35 | 58 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1097 | 35 | 59 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1098 | 35 | 60 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1099 | 35 | 61 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1100 | 35 | 62 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1101 | 35 | 63 | 20 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1102 | 35 | 64 | 30 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1103 | 35 | 65 | 50 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1104 | 35 | 66 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1105 | 35 | 67 | 8 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1106 | 35 | 68 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1107 | 35 | 69 | 6 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1108 | 35 | 70 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1109 | 35 | 71 | 1倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1110 | 35 | 72 | 0.75倍杆(塔)高 | LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 6
1111 | 73 | 73 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1112 | 74 | 74 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1113 | 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1114 | 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1115 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1116 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1117 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1118 | 80 | 80 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1119 | 81 | 81 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1120 | 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1121 | 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1122 | 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1123 | 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1124 | 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1125 | 87 | 87 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1126 | 88 | 88 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1127 | 89 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1128 | 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1129 | 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1130 | 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1131 | 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1132 | 94 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1133 | 95 | 95 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1134 | 96 | 96 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1135 | 97 | 97 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1136 | 98 | 98 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1137 | 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1138 | 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1139 | 73 | 73 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1140 | 74 | 74 | 0.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1141 | 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1142 | 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1143 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1144 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1145 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1146 | 80 | 80 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1147 | 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1148 | 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1149 | 83 | 83 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1150 | 84 | 84 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1151 | 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1152 | 86 | 86 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1153 | 87 | 87 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1154 | 88 | 88 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1155 | 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1156 | 90 | 90 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1157 | 91 | 91 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1158 | 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1159 | 93 | 93 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1160 | 94 | 94 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1161 | 95 | 95 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1162 | 96 | 96 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1163 | 97 | 97 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1164 | 98 | 98 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1165 | 99 | 99 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1166 | 100 | 100 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1167 | 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1168 | 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1169 | 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1170 | 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1171 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1172 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1173 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1174 | 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1175 | 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1176 | 82 | 82 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1177 | 83 | 83 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1178 | 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1179 | 85 | 85 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1180 | 86 | 86 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1181 | 87 | 87 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1182 | 88 | 88 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1183 | 89 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1184 | 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1185 | 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1186 | 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1187 | 93 | 93 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1188 | 94 | 94 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1189 | 95 | 95 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1190 | 96 | 96 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1191 | 97 | 97 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1192 | 98 | 98 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1193 | 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1194 | 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1195 | 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1196 | 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1197 | 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1198 | 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1199 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1200 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1201 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1202 | 80 | 80 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1203 | 81 | 81 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1204 | 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1205 | 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1206 | 84 | 84 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1207 | 85 | 85 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1208 | 86 | 86 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1209 | 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1210 | 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1211 | 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1212 | 90 | 90 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1213 | 91 | 91 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1214 | 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1215 | 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1216 | 94 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1217 | 95 | 95 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1218 | 96 | 96 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1219 | 97 | 97 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1220 | 98 | 98 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1221 | 99 | 99 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1222 | 100 | 100 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1223 | 73 | 73 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1224 | 74 | 74 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1225 | 75 | 75 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1226 | 76 | 76 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1227 | 77 | 77 | D | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1228 | 78 | 78 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1229 | 79 | 79 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1230 | 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1231 | 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1232 | 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1233 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1234 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1235 | 85 | 85 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1236 | 86 | 86 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1237 | 87 | 87 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1238 | 88 | 88 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1239 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1240 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1241 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1242 | 92 | 92 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1243 | 93 | 93 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1244 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1245 | 95 | 95 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1246 | 96 | 96 | 40/30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1247 | 97 | 97 | 45 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1248 | 98 | 98 | 45 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1249 | 99 | 99 | 18/14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1250 | 100 | 100 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1251 | 73 | 73 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1252 | 74 | 74 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1253 | 75 | 75 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1254 | 76 | 76 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1255 | 77 | 77 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1256 | 78 | 78 | D | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1257 | 79 | 79 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1258 | 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1259 | 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1260 | 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1261 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1262 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1263 | 85 | 85 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1264 | 86 | 86 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1265 | 87 | 87 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1266 | 88 | 88 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1267 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1268 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1269 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1270 | 92 | 92 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1271 | 93 | 93 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1272 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1273 | 95 | 95 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1274 | 96 | 96 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1275 | 97 | 97 | 38 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1276 | 98 | 98 | 38 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1277 | 99 | 99 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1278 | 100 | 100 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1279 | 73 | 73 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1280 | 74 | 74 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1281 | 75 | 75 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1282 | 76 | 76 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1283 | 77 | 77 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1284 | 78 | 78 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1285 | 79 | 79 | D | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1286 | 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1287 | 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1288 | 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1289 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1290 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1291 | 85 | 85 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1292 | 86 | 86 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1293 | 87 | 87 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1294 | 88 | 88 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1295 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1296 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1297 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1298 | 92 | 92 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1299 | 93 | 93 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1300 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1301 | 95 | 95 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1302 | 96 | 96 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1303 | 97 | 97 | 33 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1304 | 98 | 98 | 33 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1305 | 99 | 99 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1306 | 100 | 100 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1307 | 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1308 | 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1309 | 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1310 | 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1311 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1312 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1313 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1314 | 80 | 80 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1315 | 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1316 | 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1317 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1318 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1319 | 85 | 85 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1320 | 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1321 | 87 | 87 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1322 | 88 | 88 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1323 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1324 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1325 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1326 | 92 | 92 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1327 | 93 | 93 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1328 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1329 | 95 | 95 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1330 | 96 | 96 | 20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1331 | 97 | 97 | 30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1332 | 98 | 98 | 30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1333 | 99 | 99 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1334 | 100 | 100 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1335 | 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1336 | 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1337 | 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1338 | 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1339 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1340 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1341 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1342 | 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1343 | 81 | 81 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1344 | 82 | 82 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1345 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1346 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1347 | 85 | 85 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1348 | 86 | 86 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1349 | 87 | 87 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1350 | 88 | 88 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1351 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1352 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1353 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1354 | 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1355 | 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1356 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1357 | 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1358 | 96 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1359 | 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1360 | 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1361 | 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1362 | 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1363 | 73 | 73 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1364 | 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1365 | 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1366 | 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1367 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1368 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1369 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1370 | 80 | 80 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1371 | 81 | 81 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1372 | 82 | 82 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1373 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1374 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1375 | 85 | 85 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1376 | 86 | 86 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1377 | 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1378 | 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1379 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1380 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1381 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1382 | 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1383 | 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1384 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1385 | 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1386 | 96 | 96 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1387 | 97 | 97 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1388 | 98 | 98 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1389 | 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1390 | 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1391 | 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1392 | 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1393 | 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1394 | 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1395 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1396 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1397 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1398 | 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1399 | 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1400 | 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1401 | 83 | 83 | 1.5（1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1402 | 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1403 | 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1404 | 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1405 | 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1406 | 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1407 | 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1408 | 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1409 | 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1410 | 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1411 | 93 | 93 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1412 | 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1413 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1414 | 96 | 96 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1415 | 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1416 | 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1417 | 99 | 99 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1418 | 100 | 100 | 3（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1419 | 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1420 | 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1421 | 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1422 | 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1423 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1424 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1425 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1426 | 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1427 | 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1428 | 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1429 | 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1430 | 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1431 | 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1432 | 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1433 | 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1434 | 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1435 | 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1436 | 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1437 | 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1438 | 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1439 | 93 | 93 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1440 | 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1441 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1442 | 96 | 96 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1443 | 97 | 97 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1444 | 98 | 98 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1445 | 99 | 99 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1446 | 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1447 | 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1448 | 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1449 | 75 | 75 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1450 | 76 | 76 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1451 | 77 | 77 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1452 | 78 | 78 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1453 | 79 | 79 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1454 | 80 | 80 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1455 | 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1456 | 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1457 | 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1458 | 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1459 | 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1460 | 86 | 86 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1461 | 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1462 | 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1463 | 89 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1464 | 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1465 | 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1466 | 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1467 | 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1468 | 94 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1469 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1470 | 96 | 96 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1471 | 97 | 97 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1472 | 98 | 98 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1473 | 99 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1474 | 100 | 100 | -（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1475 | 73 | 73 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1476 | 74 | 74 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1477 | 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1478 | 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1479 | 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1480 | 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1481 | 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1482 | 80 | 80 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1483 | 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1484 | 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1485 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1486 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1487 | 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1488 | 86 | 86 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1489 | 87 | 87 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1490 | 88 | 88 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1491 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1492 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1493 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1494 | 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1495 | 93 | 93 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1496 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1497 | 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1498 | 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1499 | 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1500 | 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1501 | 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1502 | 100 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1503 | 73 | 73 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1504 | 74 | 74 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1505 | 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1506 | 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1507 | 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1508 | 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1509 | 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1510 | 80 | 80 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1511 | 81 | 81 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1512 | 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1513 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1514 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1515 | 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1516 | 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1517 | 87 | 87 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1518 | 88 | 88 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1519 | 89 | 89 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1520 | 90 | 90 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1521 | 91 | 91 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1522 | 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1523 | 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1524 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1525 | 95 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1526 | 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1527 | 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1528 | 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1529 | 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1530 | 100 | 100 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1531 | 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1532 | 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1533 | 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1534 | 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1535 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1536 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1537 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1538 | 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1539 | 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1540 | 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1541 | 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1542 | 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1543 | 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1544 | 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1545 | 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1546 | 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1547 | 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1548 | 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1549 | 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1550 | 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1551 | 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1552 | 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1553 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1554 | 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1555 | 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1556 | 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1557 | 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1558 | 100 | 100 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1559 | 73 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1560 | 74 | 74 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1561 | 75 | 75 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1562 | 76 | 76 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1563 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1564 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1565 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1566 | 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1567 | 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1568 | 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1569 | 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1570 | 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1571 | 85 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1572 | 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1573 | 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1574 | 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1575 | 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1576 | 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1577 | 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1578 | 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1579 | 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1580 | 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1581 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1582 | 96 | 96 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1583 | 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1584 | 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1585 | 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1586 | 100 | 100 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1587 | 73 | 73 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1588 | 74 | 74 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1589 | 75 | 75 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1590 | 76 | 76 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1591 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1592 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1593 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1594 | 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1595 | 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1596 | 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1597 | 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1598 | 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1599 | 85 | 85 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1600 | 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1601 | 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1602 | 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1603 | 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1604 | 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1605 | 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1606 | 92 | 92 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1607 | 93 | 93 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1608 | 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1609 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1610 | 96 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1611 | 97 | 97 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1612 | 98 | 98 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1613 | 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1614 | 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1615 | 73 | 73 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1616 | 74 | 74 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1617 | 75 | 75 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1618 | 76 | 76 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1619 | 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1620 | 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1621 | 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1622 | 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1623 | 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1624 | 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1625 | 83 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1626 | 84 | 84 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1627 | 85 | 85 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1628 | 86 | 86 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1629 | 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1630 | 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1631 | 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1632 | 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1633 | 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1634 | 92 | 92 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1635 | 93 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1636 | 94 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1637 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1638 | 96 | 96 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1639 | 97 | 97 | 15(10) | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1640 | 98 | 98 | 15(10) | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1641 | 99 | 99 | 8（6） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1642 | 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1643 | 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1644 | 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1645 | 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1646 | 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1647 | 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1648 | 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1649 | 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1650 | 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1651 | 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1652 | 82 | 82 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1653 | 83 | 83 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1654 | 84 | 84 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1655 | 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1656 | 86 | 86 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1657 | 87 | 87 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1658 | 88 | 88 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1659 | 89 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1660 | 90 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1661 | 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1662 | 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1663 | 93 | 93 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1664 | 94 | 94 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1665 | 95 | 95 | 5.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1666 | 96 | 96 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1667 | 97 | 97 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1668 | 98 | 98 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1669 | 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1670 | 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1671 | 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1672 | 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1673 | 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1674 | 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1675 | 77 | 77 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1676 | 78 | 78 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1677 | 79 | 79 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1678 | 80 | 80 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1679 | 81 | 81 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1680 | 82 | 82 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1681 | 83 | 83 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1682 | 84 | 84 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1683 | 85 | 85 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1684 | 86 | 86 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1685 | 87 | 87 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1686 | 88 | 88 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1687 | 89 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1688 | 90 | 90 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1689 | 91 | 91 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1690 | 92 | 92 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1691 | 93 | 93 | × | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1692 | 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1693 | 95 | 95 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1694 | 96 | 96 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1695 | 97 | 97 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1696 | 98 | 98 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1697 | 99 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1698 | 100 | 100 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1699 | 73 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1700 | 74 | 74 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1701 | 75 | 75 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1702 | 76 | 76 | 3.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1703 | 77 | 77 | 43444 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1704 | 78 | 78 | 43381 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1705 | 79 | 79 | 43318 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1706 | 80 | 80 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1707 | 81 | 81 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1708 | 82 | 82 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1709 | 83 | 83 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1710 | 84 | 84 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1711 | 85 | 85 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1712 | 86 | 86 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1713 | 87 | 87 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1714 | 88 | 88 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1715 | 89 | 89 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1716 | 90 | 90 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1717 | 91 | 91 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1718 | 92 | 92 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1719 | 93 | 93 | 5.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1720 | 94 | 94 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1721 | 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1722 | 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1723 | 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1724 | 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1725 | 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1726 | 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1727 | 73 | 73 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1728 | 74 | 74 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1729 | 75 | 75 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1730 | 76 | 76 | 7 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1731 | 77 | 77 | 40/30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1732 | 78 | 78 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1733 | 79 | 79 | 30/20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1734 | 80 | 80 | 20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1735 | 81 | 81 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1736 | 82 | 82 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1737 | 83 | 83 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1738 | 84 | 84 |  | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1739 | 85 | 85 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1740 | 86 | 86 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1741 | 87 | 87 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1742 | 88 | 88 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1743 | 89 | 89 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1744 | 90 | 90 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1745 | 91 | 91 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1746 | 92 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1747 | 93 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1748 | 94 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1749 | 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1750 | 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1751 | 97 | 97 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1752 | 98 | 98 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1753 | 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1754 | 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1755 | 73 | 73 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1756 | 74 | 74 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1757 | 75 | 75 | 18.5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1758 | 76 | 76 | 13 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1759 | 77 | 77 | 45 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1760 | 78 | 78 | 38 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1761 | 79 | 79 | 33 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1762 | 80 | 80 | 30 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1763 | 81 | 81 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1764 | 82 | 82 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1765 | 83 | 83 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1766 | 84 | 84 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1767 | 85 | 85 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1768 | 86 | 86 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1769 | 87 | 87 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1770 | 88 | 88 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1771 | 89 | 89 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1772 | 90 | 90 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1773 | 91 | 91 | 25 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1774 | 92 | 92 | 15(10) | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1775 | 93 | 93 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1776 | 94 | 94 | 18 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1777 | 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1778 | 96 | 96 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1779 | 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1780 | 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1781 | 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1782 | 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1783 | 73 | 73 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1784 | 74 | 74 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1785 | 75 | 75 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1786 | 76 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1787 | 77 | 77 | 18/14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1788 | 78 | 78 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1789 | 79 | 79 | 43450 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1790 | 80 | 80 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1791 | 81 | 81 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1792 | 82 | 82 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1793 | 83 | 83 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1794 | 84 | 84 | 14 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1795 | 85 | 85 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1796 | 86 | 86 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1797 | 87 | 87 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1798 | 88 | 88 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1799 | 89 | 89 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1800 | 90 | 90 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1801 | 91 | 91 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1802 | 92 | 92 | 8（6） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1803 | 93 | 93 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1804 | 94 | 94 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1805 | 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1806 | 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1807 | 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1808 | 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1809 | 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1810 | 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1811 | 73 | 73 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1812 | 74 | 74 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1813 | 75 | 75 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1814 | 76 | 76 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1815 | 77 | 77 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1816 | 78 | 78 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1817 | 79 | 79 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1818 | 80 | 80 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1819 | 81 | 81 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1820 | 82 | 82 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1821 | 83 | 83 | 3（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1822 | 84 | 84 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1823 | 85 | 85 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1824 | 86 | 86 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1825 | 87 | 87 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1826 | 88 | 88 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1827 | 89 | 89 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1828 | 90 | 90 | 2（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1829 | 91 | 91 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1830 | 92 | 92 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1831 | 93 | 93 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1832 | 94 | 94 | —（注4） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1833 | 95 | 95 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1834 | 96 | 96 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1835 | 97 | 97 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1836 | 98 | 98 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1837 | 99 | 99 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1838 | 100 | 100 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 7
1839 | 101 | 101 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1840 | 101 | 107 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1841 | 102 | 102 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1842 | 102 | 107 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1843 | 103 | 103 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1844 | 103 | 106 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1845 | 103 | 93 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1846 | 103 | 107 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1847 | 106 | 103 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1848 | 106 | 107 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1849 | 92 | 93 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1850 | 94 | 93 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1851 | 93 | 103 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1852 | 93 | 92 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1853 | 93 | 94 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1854 | 94 | 107 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1855 | 107 | 101 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1856 | 107 | 102 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1857 | 107 | 103 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1858 | 107 | 106 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1859 | 107 | 94 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1860 | 107 | 108 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1861 | 108 | 107 | 2 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1862 | 102 | 106 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1863 | 103 | 108 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1864 | 83 | 105 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1865 | 83 | 108 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1866 | 105 | 83 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1867 | 105 | 106 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1868 | 105 | 90 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1869 | 105 | 100 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1870 | 106 | 102 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1871 | 106 | 105 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1872 | 106 | 89 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1873 | 106 | 90 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1874 | 89 | 106 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1875 | 90 | 105 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1876 | 90 | 106 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1877 | 108 | 103 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1878 | 108 | 83 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1879 | 100 | 105 | 3 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1880 | 73 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1881 | 102 | 83 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1882 | 102 | 104 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1883 | 102 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1884 | 102 | 90 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1885 | 102 | 91 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1886 | 102 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1887 | 102 | 108 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1888 | 103 | 83 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1889 | 103 | 104 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1890 | 103 | 89 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1891 | 103 | 90 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1892 | 103 | 91 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1893 | 103 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1894 | 103 | 100 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1895 | 83 | 102 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1896 | 83 | 103 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1897 | 104 | 102 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1898 | 104 | 103 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1899 | 104 | 106 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1900 | 104 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1901 | 104 | 107 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1902 | 105 | 91 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1903 | 106 | 104 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1904 | 106 | 108 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1905 | 89 | 102 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1906 | 89 | 103 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1907 | 90 | 102 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1908 | 90 | 103 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1909 | 91 | 102 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1910 | 91 | 103 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1911 | 91 | 105 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1912 | 94 | 103 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1913 | 93 | 73 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1914 | 93 | 102 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1915 | 93 | 94 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1916 | 94 | 104 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1917 | 94 | 93 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1918 | 107 | 104 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1919 | 108 | 102 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1920 | 108 | 106 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1921 | 100 | 103 | 4 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1922 | 73 | 108 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1923 | 76 | 108 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1924 | 101 | 104 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1925 | 102 | 100 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1926 | 104 | 101 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1927 | 85 | 108 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1928 | 106 | 101 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1929 | 94 | 108 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1930 | 93 | 108 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1931 | 94 | 108 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1932 | 108 | 73 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1933 | 108 | 76 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1934 | 108 | 85 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1935 | 108 | 94 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1936 | 108 | 93 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1937 | 108 | 94 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1938 | 100 | 102 | 5 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1939 | 73 | 105 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1940 | 73 | 106 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1941 | 73 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1942 | 73 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1943 | 76 | 105 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1944 | 101 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1945 | 101 | 106 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1946 | 101 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1947 | 101 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1948 | 101 | 91 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1949 | 101 | 108 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1950 | 101 | 100 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1951 | 102 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1952 | 103 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1953 | 103 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1954 | 83 | 101 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1955 | 83 | 106 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1956 | 83 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1957 | 83 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1958 | 83 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1959 | 104 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1960 | 105 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1961 | 105 | 76 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1962 | 105 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1963 | 105 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1964 | 85 | 105 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1965 | 85 | 106 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1966 | 85 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1967 | 85 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1968 | 85 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1969 | 106 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1970 | 106 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1971 | 106 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1972 | 106 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1973 | 106 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1974 | 106 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1975 | 89 | 101 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1976 | 89 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1977 | 89 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1978 | 89 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1979 | 89 | 108 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1980 | 90 | 101 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1981 | 90 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1982 | 90 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1983 | 90 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1984 | 90 | 108 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1985 | 91 | 101 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1986 | 91 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1987 | 91 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1988 | 91 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1989 | 91 | 108 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1990 | 92 | 103 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1991 | 92 | 105 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1992 | 92 | 106 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1993 | 92 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1994 | 92 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1995 | 92 | 108 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1996 | 94 | 102 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1997 | 94 | 106 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1998 | 94 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
1999 | 94 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2000 | 93 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2001 | 93 | 104 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2002 | 93 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2003 | 93 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2004 | 93 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2005 | 93 | 91 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2006 | 93 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2007 | 93 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2008 | 94 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2009 | 94 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2010 | 94 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2011 | 94 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2012 | 94 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2013 | 94 | 91 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2014 | 94 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2015 | 94 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2016 | 94 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2017 | 107 | 73 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2018 | 107 | 83 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2019 | 107 | 85 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2020 | 107 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2021 | 107 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2022 | 107 | 91 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2023 | 107 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2024 | 107 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2025 | 107 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2026 | 107 | 95 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2027 | 108 | 101 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2028 | 108 | 89 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2029 | 108 | 90 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2030 | 108 | 91 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2031 | 108 | 92 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2032 | 95 | 103 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2033 | 95 | 106 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2034 | 95 | 93 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2035 | 95 | 94 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2036 | 95 | 107 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2037 | 100 | 101 | 6 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2038 | 76 | 103 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2039 | 76 | 83 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2040 | 76 | 106 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2041 | 76 | 93 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2042 | 76 | 94 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2043 | 76 | 107 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2044 | 101 | 92 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2045 | 101 | 94 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2046 | 101 | 93 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2047 | 102 | 92 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2048 | 102 | 95 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2049 | 103 | 76 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2050 | 103 | 85 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2051 | 83 | 76 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2052 | 105 | 94 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2053 | 105 | 95 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2054 | 85 | 103 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2055 | 106 | 76 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2056 | 92 | 101 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2057 | 92 | 102 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2058 | 94 | 101 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2059 | 94 | 105 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2060 | 93 | 76 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2061 | 93 | 101 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2062 | 93 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2063 | 94 | 76 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2064 | 94 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2065 | 107 | 76 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2066 | 107 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2067 | 108 | 95 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2068 | 108 | 99 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2069 | 95 | 102 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2070 | 95 | 105 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2071 | 95 | 108 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2072 | 99 | 93 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2073 | 99 | 94 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2074 | 99 | 107 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2075 | 99 | 108 | 8 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2076 | 73 | 103 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2077 | 76 | 102 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2078 | 101 | 95 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2079 | 102 | 76 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2080 | 102 | 85 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2081 | 103 | 73 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2082 | 85 | 102 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2083 | 95 | 101 | 10 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2084 | 73 | 102 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2085 | 76 | 101 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2086 | 101 | 76 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2087 | 101 | 85 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2088 | 102 | 73 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2089 | 102 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2090 | 103 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2091 | 105 | 96 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2092 | 105 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2093 | 85 | 101 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2094 | 106 | 99 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2095 | 96 | 105 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2096 | 99 | 102 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2097 | 99 | 103 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2098 | 99 | 105 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2099 | 99 | 106 | 12 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2100 | 73 | 101 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2101 | 101 | 73 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2102 | 101 | 99 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2103 | 102 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2104 | 103 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2105 | 106 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2106 | 93 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2107 | 94 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2108 | 107 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2109 | 108 | 96 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2110 | 96 | 102 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2111 | 96 | 103 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2112 | 96 | 106 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2113 | 96 | 93 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2114 | 96 | 94 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2115 | 96 | 107 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2116 | 96 | 108 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2117 | 99 | 101 | 15 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2118 | 101 | 96 | 20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2119 | 96 | 101 | 20 | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2120 | 101 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2121 | 101 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2122 | 102 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2123 | 102 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2124 | 103 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2125 | 103 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2126 | 104 | 104 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2127 | 104 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2128 | 104 | 108 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2129 | 105 | 101 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2130 | 105 | 102 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2131 | 105 | 103 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2132 | 105 | 104 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2133 | 105 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2134 | 105 | 89 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2135 | 105 | 93 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2136 | 105 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2137 | 105 | 107 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2138 | 105 | 108 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2139 | 106 | 93 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2140 | 106 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2141 | 89 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2142 | 91 | 106 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2143 | 93 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2144 | 93 | 106 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2145 | 93 | 93 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2146 | 94 | 101 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2147 | 94 | 102 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2148 | 94 | 103 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2149 | 94 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2150 | 94 | 106 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2151 | 94 | 94 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2152 | 107 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2153 | 107 | 107 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2154 | 108 | 104 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2155 | 108 | 105 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2156 | 108 | 108 | — | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2157 | 93 | 100 | —（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2158 | 100 | 93 | —（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2159 | 106 | 91 | —？ | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2160 | 106 | 100 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2161 | 94 | 100 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2162 | 107 | 100 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2163 | 108 | 100 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2164 | 100 | 106 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2165 | 100 | 94 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2166 | 100 | 107 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8
2167 | 100 | 108 | 2（注1） | 站内设施的防火间距 (m) | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 8

## structure
id | structure_name | pre_name_level_one | pre_name_level_two | pre_name_level_three | property_number | choice_level | class_level-two | class_level-one | standard
1 | 无油气回收系统 | 一级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
2 | 有卸油气回收系统 | 一级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
3 | 有卸油和加油油气回收系统 | 一级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
4 | 无油气回收系统 | 二级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
5 | 有卸油气回收系统 | 二级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
6 | 有卸油和加油油气回收系统 | 二级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
7 | 无油气回收系统 | 三级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
8 | 有卸油气回收系统 | 三级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
9 | 有卸油和加油油气回收系统 | 三级站 | 埋地油罐 | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
10 | 无油气回收系统 | 加油机管口 |  | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
11 | 有卸油气回收系统 | 加油机管口 |  | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
12 | 有卸油和加油油气回收系统 | 加油机管口 |  | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
13 | 无油气回收系统 | 通气管管口 |  | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
14 | 有卸油气回收系统 | 通气管管口 |  | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
15 | 有卸油和加油油气回收系统 | 通气管管口 |  | 站内汽油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
16 | 一级站 | 埋地油罐 |  | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
17 | 二级站 | 埋地油罐 |  | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
18 | 三级站 | 埋地油罐 |  | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
19 | 加油机管口 |  |  | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
20 | 通气管管口 |  |  | 站内柴油设备 | 1 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
21 | 一级站 |  |  | 地上LPG储罐 | 2 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
22 | 二级站 |  |  | 地上LPG储罐 | 2 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
23 | 三级站 |  |  | 地上LPG储罐 | 2 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
24 | 一级站 |  |  | 埋地LPG储罐 | 3 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
25 | 二级站 |  |  | 埋地LPG储罐 | 3 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
26 | 三级站 |  |  | 埋地LPG储罐 | 3 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
27 | LPG卸车点 |  |  | 站内LPG设备 | 4 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
28 | 放散管管口 |  |  | 站内LPG设备 | 4 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
29 | 加气机 |  |  | 站内LPG设备 | 4 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
30 | 储气瓶 |  |  | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
31 | 集中放散管管口 |  |  | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
32 | 储气井 |  |  | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
33 | 加气设备 |  |  | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
34 | 卸气设备 |  |  | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
35 | 脱硫脱水设备 |  |  | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
36 | 压缩机（间） |  |  | 站内CNG工艺设备 | 5 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
37 | 一级站 | 地上LGN储罐 |  | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
38 | 二级站 | 地上LGN储罐 |  | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
39 | 三级站 | 地上LGN储罐 |  | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
40 | 放散管管口 |  |  | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
41 | 加气机 |  |  | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
42 | LNG卸车点 |  |  | 站内LNG设备 | 6 | 1 | 站内设备 | 站址选择 | GB 50156-2012
43 | 重要公共建筑物 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
44 | 明火地点 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
45 | 散发火花地点 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
46 | 一类保护物 | 民用建筑物 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
47 | 二类保护物 | 民用建筑物 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
48 | 三类保护物 | 民用建筑物 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
49 | 甲类物品生产厂房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
50 | 乙类物品生产厂房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
51 | 甲类物品库房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
52 | 乙类物品库房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
53 | 甲类液体储罐 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
54 | 乙类液体储罐 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
55 | 丙类物品生产厂房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
56 | 丁类物品生产厂房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
57 | 戊类物品生产厂房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
58 | 丙类物品库房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
59 | 丁类物品库房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
60 | 戊类物品库房 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
61 | 丙类液体储罐 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
62 | 容积不大于50立方米的埋地甲类液体储罐 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
63 | 容积不大于50立方米的埋地乙类液体储罐 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
64 | 室外变配电站 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
65 | 铁路 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
66 | 快速路 | 城市道路 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
67 | 主干路 | 城市道路 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
68 | 次干路 | 城市道路 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
69 | 支路 | 城市道路 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
70 | 架空通信线和通信发射塔 |  |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
71 | 无绝缘层架空电力线路 | 架空电力线路 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
72 | 有绝缘层架空电力线路 | 架空电力线路 |  |  | 1，2,3,4,5,6 | 0 | 站外建（构）筑物 | 站址选择 | GB 50156-2012
73 | 汽油罐 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
74 | 柴油罐 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
75 | 汽油通气管管口 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
76 | 柴油通气管管口 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
77 | 一级站 | 地上罐 | LPG储罐 |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
78 | 二级站 | 地上罐 | LPG储罐 |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
79 | 三级站 | 地上罐 | LPG储罐 |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
80 | 一级站 | 埋地罐 | LPG储罐 |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
81 | 二级站 | 埋地罐 | LPG储罐 |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
82 | 三级站 | 埋地罐 | LPG储罐 |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
83 | CNG储气设施 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
84 | CNG集中放散管管口 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
85 | 油品卸车点 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
86 | LPG卸车点 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
87 | LPG泵（房） |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
88 | LPG压缩机（间） |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
89 | 天然气压缩机（间） |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
90 | 天然气调压器（间） |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
91 | 天燃气脱硫和脱水设备 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
92 | 加油机 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
93 | LPG加气机 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
94 | CNG加气机、加气柱和卸气柱 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
95 | 站房 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
96 | 消防泵房和消防水池取水口 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
97 | 自用燃煤锅炉房 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
98 | 自用燃煤厨房 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
99 | 自用有燃气（油）设备的房间 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
100 | 站区围墙 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
101 | 一级站 | LNG储罐 |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
102 | 二级站 | LNG储罐 |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
103 | 三级站 | LNG储罐 |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
104 | CNG系统 | 天然气放散管管口 |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
105 | LGN系统 | 天然气放散管管口 |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
106 | LNG卸车点 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
107 | LNG柱塞泵 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012
108 | LNG高压气化器 |  |  |  |  | 1,0 | 站内设施 | 站内平面布置 | GB 50156-2012

## note
id | standard_book | table | note
1 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.4 | 1、室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。 2、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。 3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4、一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，但不得小于6m。
2 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.5 | 1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。
3 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.6 | 1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。 3 液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离，应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。 4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，LPG储罐与该民用建筑物的距离不应低于本表规定的安全间距的70%。 5 容量小于或等于10m3的地上LPG储罐整体装配式的加气站，其罐与站外建（构）筑物的距离，不应低于本表三级站的地上罐安全间距的80%。 6 LPG储罐与站外建筑面积不超过200m2的独立民用建筑物的距离，不应低于本表三类保护物安全间距的80%，并不应小于三级站的安全间距。
4 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.7 | 1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。 3 LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离，应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50% 。 4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内LPG设备与该民用建筑物的距离不应低于本表规定的安全间距的70%。 5 LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建筑面积不超过200m2独立的民用建筑物的距离，不应低于本表的三类保护物的安全间距的80%，但不应小于11m 。
5 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.8 | 1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。 3 与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4 储气瓶拖车固定停车位与站外建（构）筑物的防火间距，应按本表储气瓶的安全间距确定。 5 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内CNG工艺设备与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%。
6 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表4.0.9 | 1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。 3 埋地LNG储罐、地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的距离，分别不应低于本表地上LNG储罐安全间距的50%、70%和80%，但最小不应小于6m。 4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内LNG设备与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%。 5 LNG储罐、放散管管口、加气机、LNG卸车点与站外建筑面积不超过200m2的独立民用建筑物的距离，不应低于本表的三类保护物的安全间距的80%。
7 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-1 | 1 表中数据分子为LPG储罐无固定喷淋装置的距离，分母为LPG储罐设有固定喷淋装置的距离。D为LPG地上罐相邻较大罐的直径。 2 括号内数值为储气井与储气井、柴油加油机与自用有燃煤或燃气（油）设备的房间的距离。 3 橇装式加油装置的油罐与站内设施之间的防火间距应按本表汽油罐、柴油罐增加30%。 4 当卸油采用油气回收系统时，汽油通气管管口与站区围墙的距离不应小于2.0 m。 5 LPG储罐放散管管口与LPG储罐距离不限，与站内其他设施的防火间距可按相应级别的LPG埋地储罐确定。 6 LPG泵和压缩机、天然气压缩机、调压器和天然气脱硫和脱水设备露天布置或布置在开敞的建筑物内时，起算点应为设备外缘；LPG泵和压缩机、天然气压缩机、天然气调压器设置在非开敞的室内时，起算点应为该类设备所在建筑物的门窗等洞口。 7 容量小于或等于10ｍ3的地上LPG储罐的整体装配式加气站，其储罐与站内其他设施的防火间距，不应低于本表三级站的地上储罐防火间距的80%。 8 CNG加气站的橇装设备与站内其他设施的防火间距，应按本表相应设备的防火间距确定。 9 站房、有燃煤或燃气（油）等明火设备的房间的起算点应为门窗等洞口。站房内设置有变配电间时，变配电间的布置应符合本规范第5.0.8条的规定。 10 表中“—”表示无防火间距要求，“×”表示该类设施不应合建。
8 | GB 50156-2012 汽油加油加气站设计与施工规范 | 表5.0.13-2 | 1 站房、有燃气（油）等明火设备的房间的起算点应为门窗等洞口。